河南省驻马店财经学校

中心机房UPS系统维护及扩容项目询价公告

- 项目名称：中心机房UPS系统维护及扩容项目。

- 项目预算：150481元。

- 询价方式：现场询价。

- 询价内容及技术、商务要求：见附件。

供应商所投产品必须满足附件中的技术及商务要求，否则，因此造成的损失由供应商负责。

- 参与询价的供应商现场询价时须提交营业执照副本复印件、法人授权委托书原件及被授权人身份证原件和复印件。

- 询价时间：2025年 10月28日下午15：00

- 询价地点：D1—620（会议室）。

- 报名时间：2025年 10月22日至2025年10月24日（上午8：30——11：50，下午14：30——17：30）（法定节假日除外）。

- 报名方式：现场报名。

- 报名地点：河南省驻马店财经学校D1—707室。

- 联系人：裴文。

- 联系电话：15738826029

- 报名时携带公司营业执照副本复印件及报名人身份证原件。

附件：

中心机房UPS系统维护及扩容技术方案

一、系统总体要求

1.设计标准
符合GB/T 7260-2023《不间断电源设备》及YD/T 1095-2023《通信用不间断电源系统》技术要求。

2.可靠性
系统MTBF（平均无故障时间）≥10万小时。

二、采购需求

（一）UPS主机

| 项目 | 基础参数 |
| --- | --- |
| 额定容量 | 30KVA |
| 输入额定电压 | 支持380V、三进三出 |
| 系统效率 | ≥95% |
| 数量 | 1台 |
| 备注 | 为保证设备长期运转的稳定性和可靠性，UPS主机品牌应选用一线品牌，如：华为、易事特、山特、科华、科士达。 |

（二）铅酸免维护蓄电池

| 指标 | 基础参数 |
| --- | --- |
| 类型 | 12V 100AH 国标铅酸免维护蓄电池 |
| 数量 | 128块 |
| 环境适应 | 蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充设计寿命应不低于10年 |
| 备注 | 为保证设备长期运转的稳定性和可靠性，电池品牌应选用一线品牌，如：山特、理士、圣阳、双登、天能。 |

- 配套设备

| 辅材 | 要求 |
| --- | --- |
| 电池柜 | 国标、2套 |
| 电池连接线及空开 | 国标、2套 |
| 输入输出电缆 | 根据现场实际需求 |
| 配电箱内部线路改线 | 根据现场实际需求 |

三、设备技术参数

（一）UPS主机技术性能要求

1.UPS容量30kVA，数量1套，塔式安装。

2.UPS采用高频在线式设计架构，配电方式支持三进三出、单进单出、三进单出。

3.UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面。

4.UPS适配负载能力强，输出功率因数为1，可适配PF0.5以上阻感性和阻容性负载。

5.UPS应具有满足在测试现场不需要外接负载就可以带载测试功能。

6.蓄电池系统支持±16~20节电池双数可调，兼容铅酸电池和铁锂电池，并机系统可以共用电池组。

7.UPS主机具备电池温度补偿功能，控制系统依据预设的温度补偿算法，自动对电池的充电电压和电流等参数进行精准调整。当温度升高时，适当降低充电电压，减缓充电电流，避免电池过充；当温度降低时，则相应提高充电电压，增强充电电流，确保电池能够充分充电。

8.UPS主机应支持查询 UPS 的所有参数、UPS 和电池状态、以及告警信息。

9.UPS显示面板应支持显示整流散热器温度、逆变散热器温度，环境温度，以便更好了解UPS应用状态。

10.UPS显示面板应支持电池低压保护点（EOD)功能，可根据现场情况灵活设定，保护电池及利用率最大化。

11.UPS应具备来电自动开机功能，市电停电时间过长，电池放电至终止电压导致逆变器关机后，如市电恢复，UPS可实现自动开机。

12.UPS应具备冷启动和市电启动功能，要求在市电异常状态下可直接用电池启动UPS,在无电池状态可直接用市电启动UPS,作为高精度稳压电源使用。

13.为加强对电池的管理和延长电池使用寿命，UPS应具有电池自检功能。

14.UPS应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电。

（二）UPS参数要求

1.输入电压范围：228-478Vac；

2.输出额定电压可设置：380V/415V/415V；

（三）蓄电池技术参数

1、 蓄电池容量：

电池容量≥ 100Ah；

2、 蓄电池重量：

蓄电池重量≥27.8KG；

- 蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充设计寿命应不低于10年。

- 商务需求

1.所投电池品牌应保证能与现有UPS主机协议互通，无缝衔接，完全兼容。

2.质保期：UPS主机≥3年，蓄电池≥3年。

3.响应时效：故障报修后2小时内远程支持，24小时内现场服务（含备件更换）。

4.智能化管理：支持电池健康度实时监测及预警。